2023年一季度供电可靠性分析报告

统计期限：2023年一季度

地区特征：市中心+市区+城镇+农村

线路性质：公用+专用

电压等级：6+10+20kV

报 告 日 期：2023年4月7日

目           录

1 指标整体情况	3

2 供电可靠性基础数据	4

3 停电责任原因分析	7

3.1 责任原因指标情况	7

3.2 预安排停电责任原因分析	8

3.3 故障停电责任原因分析	14

4 不停电作业分析	19

5 结论及建议	19

2023年包头供电公司

一季度供电可靠性分析报告

- 指标整体情况

2023年一季度包头供电公司全口径用户平均停电时间0.8763h/户（供电可靠率99.9594%），同比增加0.7152h/户，升高443.95%。其中城市用户平均停电时间0.1969h/户（供电可靠率99.9909%），同比增加0.0664h/户升高50.88%；用户平均停电频率0.0561次，同比减少0.0015次。农村用户平均停电时间1.3525h/户（供电可靠率99.9374%），同比增加1.1701h/户，升高 641.5%。

2023年一季度各口径指标完成情况如表1所示。

简述：本季城市预安排和故障停电时间同比均降低，主要原因针对城市预安排采用带电作业外委、中压发电车、严审停电方案等多种手段减少停电，故障一季度对施工现场的监管力度、特殊巡视次数均比往年增加，大大管控了施工造成停电事件的风险，通过分段设置保护缩小故障停电范围。

农村升高的主要原因，去年疫情部分停电改在今年，今年主网和配网开工较早，主要预安排停电时间同比升高，主网影响14565时户，同比升高228%，由于后山地区网架薄弱，已采用移动配电车、中压发电车、严审方案，减少停电安排。

简述：本季无异常事件。影响停电时间增多（例如自然灾害、大面积停电3000时户数以上等）。

2023年第一季度城市用户供电可靠性指标如表2所示。

表2  城市用户供电可靠性指标

单位：户、%、h/户、次/户、次

| 单位 | 用户数 | 平均供电靠率 | 平均停电时间 | 同比 | 平均停电频率 | 同比 | 带电作业 |  | 利用移动装备转带负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 次数 | 减少的 停电时间 | 次数 | 减少的 停电时间 |
| 包头供电公司 | 11024.5667 | 99.9909 | 0.1969 | 0.0664 | 0.0561 | -0.0015 | 166 | 0.6541 | 3 | 0.0542 |
| 东河供电分公司 | 2272.0000 | 99.9996 | 0.0078 | -0.0289 | 0.0057 | -0.0196 | 31 | 0.7951 | 0 | 0.0000 |
| 青山供电分公司 | 2664.9222 | 99.9945 | 0.1195 | -0.0275 | 0.0555 | -0.0125 | 41 | 0.6045 | 0 | 0.0000 |
| 昆区供电分公司 | 2472.5444 | 99.9756 | 0.5279 | 0.5122 | 0.1019 | 0.0936 | 47 | 0.9884 | 2 | 0.2198 |
| 白云供电分公司 | 301.0556 | 99.9918 | 0.1777 | 0.1538 | 0.2691 | 0.2040 | 3 | 0.3290 | 0 | 0.0000 |
| 石拐供电分公司 | 189.0000 | 99.9618 | 0.8254 | -0.2755 | 0.0688 | -0.2937 | 6 | 0.3158 | 0 | 0.0000 |
| 高新供电分公司 | 1491.7778 | 99.9987 | 0.0287 | -0.2176 | 0.0101 | -0.0958 | 13 | 0.2845 | 0 | 0.0000 |
| 新都市区供电分公司 | 982.0444 | 99.9870 | 0.2815 | 0.0312 | 0.0978 | 0.0473 | 13 | 0.3966 | 1 | 0.0550 |
| 九原供电分公司 | 73.4000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 土右供电分公司 | 205.8222 | 100.0000 | 0.0000 | -0.0301 | 0.0000 | -0.0163 | 7 | 0.2532 | 0 | 0.0000 |
| 固阳供电分公司 | 182.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 1.7881 | 0 | 0.0000 |
| 达茂供电分公司 | 144.0000 | 100.0000 | 0.0000 | -0.7832 | 0.0000 | -0.5486 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

备注：减少的停电时间=对应的作业时户数/等效用户数，需计算。

- 供电可靠性基础数据

表3  供电可靠性基础数据

单位：户、条、km、%、段、户/段

| 单位 名称 | 用户数 | 公用线路条数 | 线路长度 |  | 线路绝缘化率 | 架空线 路绝缘 化率 | 线路电缆化率 | 线路平均分段数 | 平均每段线路用户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 架空 线路 | 电缆线路 |  |  |  |  |  |
| 包头供电公司 | 26754.02 | 917.00 | 12960.39 | 1976.97 | 32.70 | 22.44 | 13.24 | 2.64 | 8.40 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 2348.00 | 111.00 | 304.20 | 270.14 | 100.00 | 100.00 | 47.03 | 2.49 | 8.12 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 2677.00 | 154.00 | 356.14 | 281.69 | 96.35 | 93.47 | 44.16 | 2.47 | 6.58 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 2614.81 | 88.00 | 390.46 | 328.62 | 88.91 | 79.59 | 45.70 | 2.74 | 7.84 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 459.46 | 9.00 | 305.11 | 34.73 | 14.64 | 4.93 | 10.22 | 3.14 | 7.05 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 931.00 | 43.00 | 489.81 | 94.60 | 44.15 | 33.36 | 16.19 | 3.02 | 6.17 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 1602.82 | 103.00 | 214.79 | 312.15 | 90.45 | 76.56 | 59.24 | 1.77 | 5.91 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 982.04 | 70.00 | 92.94 | 181.35 | 96.60 | 89.96 | 66.12 | 2.39 | 5.77 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 4146.28 | 95.00 | 1344.63 | 258.02 | 74.81 | 69.98 | 16.10 | 3.29 | 11.46 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 3295.36 | 91.00 | 1769.08 | 97.70 | 27.17 | 23.15 | 5.23 | 3.14 | 9.45 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 3391.92 | 88.00 | 2926.09 | 40.61 | 5.77 | 4.46 | 1.37 | 2.86 | 9.86 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 4252.33 | 65.00 | 4698.90 | 59.55 | 2.15 | 0.91 | 1.25 | 3.36 | 10.73 |

- 停电责任原因分析

  - 责任原因指标情况

表4  预安排及故障停电指标

单位：h/户、%、次/户

| 单位名称 | 预安排 |  |  |  | 故障 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均停电 时间 | 时间 占比 | 平均停电频率 | 频率 占比 | 平均停电 时间 | 时间 占比 | 平均停电频率 | 频率 占比 |
| 包头供电公司 | 0.7073 | 80.71% | 0.09 | 53.03% | 0.169 | 19.29% | 0.0797 | 46.97% |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.0076 | 100.00% | 0.0055 | 100.00% |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.245 | 87.03% | 0.034 | 49.71% | 0.0365 | 12.97% | 0.0344 | 50.29% |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.322 | 48.65% | 0.0463 | 36.92% | 0.3399 | 51.35% | 0.0792 | 63.16% |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.1164 | 100.00% | 0.1763 | 100.00% |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 2.4501 | 100.00% | 0.1955 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.0613 | 100.00% | 0.0268 | 100.00% |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.027 | 9.59% | 0.0071 | 7.26% | 0.2546 | 90.44% | 0.0906 | 92.64% |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 2.4664 | 94.56% | 0.2976 | 86.36% | 0.1419 | 5.44% | 0.047 | 13.64% |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.5486 | 100.00% | 0.2352 | 100.00% |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 1.1361 | 97.99% | 0.1241 | 82.84% | 0.0232 | 2.00% | 0.0256 | 17.09% |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 0.2443 | 61.90% | 0.0825 | 38.90% | 0.1504 | 38.10% | 0.1296 | 61.10% |

  - 预安排停电责任原因分析

    - 预安排停电指标

表5  用户预安排停电指标情况

单位：h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 单位 | 平均停电时间 | 降幅 | 平均停电频率 | 降幅 | 平均停电持续时间 | 同比 | 平均停电用户数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 0.7073 | 740.02% | 0.09 | 143.24% | 5.6202 | 31.85% | 39.459 | 0.79 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.245 | 152.32% | 0.034 | 0.59% | 4.36 | -0.32% | 6.0667 | -0.54 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.322 | 3517.98% | 0.0463 | 906.52% | 4.4417 | 122.50% | 8.6429 | 6.07 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 2.4501 | ∞% | 0.1955 | ∞% | 12.5 | ∞% | 91 | ∞% |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -1.00 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.027 | -88.83% | 0.0071 | -83.33% | 3.3889 | -7.66% | 2.3333 | -0.69 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 2.4664 | 3086.56% | 0.2976 | 276.71% | 6.3842 | 25.12% | 64.9474 | 1.15 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0 | -1.00 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 1.1361 | 3082.35% | 0.1241 | 960.68% | 9.2417 | 203.01% | 70.1667 | 0.85 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 0.2443 | ∞% | 0.0825 | ∞% | 1.6667 | ∞% | 175.5 | ∞% |
| 包头供电公司 | 0.7073 | 740.02% | 0.09 | 143.24% | 5.6202 | 31.85% | 39.459 | 0.79 |

    - 预安排停电复电时间分布分析

表6  预安排停电复电时间分布情况

单位：次、%

| 停电时间/小时 | 次数 | 占总次数比例 |
| --- | --- | --- |
| x≤1 | 8 | 13.11% |
| 1<x≤2 | 7 | 11.48% |
| 2<x≤3 | 5 | 8.20% |
| 3<x≤4 | 6 | 9.84% |
| 4<x≤5 | 5 | 8.20% |
| 5<x≤6 | 1 | 1.64% |
| 6<x≤7 | 2 | 3.28% |
| 7<x≤8 | 4 | 6.56% |
| 8<x≤9 | 7 | 11.48% |
| 9<x | 16 | 26.23% |
| 合计 | 61 | 100.00% |

    - 预安排重复停电分析

表7  预安排重复停电情况（剔除调电）

单位：户、h·户、次、h/户

| 单位名称 | 重停用户数 | 同比 | 今年重停时户数 | 同比 | 最多次数 | 停电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 0 | -0.0038% | 0 | -29.25 | 0 | 0 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0 | -0.0201% | 0 | -29.25 | 0 | 0 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - 预安排停电原因分类分析

表8  预安排停电责任原因情况

单位：次、h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 责任原因码 | 责任原因 | 停电次数 | 平均停电时间 | 占预安排停电比例 | 停电时间同比 | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | 检修停电 | 29 | 0.3272 | 46.26% | 0.282 | 623.89% |
| 50111、50121 | 配网设施检修 | 19 | 0.0119 | 1.68% | -0.0008 | -6.30% |
| 50112～50117、50122～50123 | 主网设施检修 | 10 | 0.3153 | 44.58% | 0.2827 | 867.18% |
| 502 | 工程停电 | 23 | 0.2704 | 38.23% | 0.2342 | 646.96% |
| 50211 | 配网工程 | 17 | 0.1726 | 24.40% | 0.1584 | 1115.49% |
| 50212～50217 | 主网工程 | 5 | 0.0969 | 13.70% | 0.0826 | 577.62% |
| 5023 | 业扩工程 | 0 | 0.0000 | 0.00% | -0.0056 | -100.00% |
| 5024 | 市政工程 | 1 | 0.0009 | 0.13% | -0.0013 | -59.09% |
| 503 | 用户申请停电 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 504 | 调电 | 4 | 0.1097 | 15.51% | 0.1093 | 27325.00% |
| 505 | 限电 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 506 | 低压作业影响 | 5 | 0.0000 | 0.00% | -0.0023 | -100.00% |
| 50 | 预安排合计 | 61 | 0.7073 | 100.00% | 0.6231 | 740.02% |

  - 故障停电责任原因分析

    - 故障停电指标

表9  用户故障停电指标情况

单位：h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 单位 | 平均停电时间 | 降幅 | 平均停电频率 | 降幅 | 平均停电持续时间 | 同比 | 平均停电用户数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 0.169 | 119.77% | 0.0797 | 2.04% | 2.0968 | 14.50% | 41.0192 | 21.34% |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0.0076 | -79.29% | 0.0055 | -1.98% | 1.3667 | -5.74% | 13 | -77.19% |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.0365 | -26.71% | 0.0344 | 0.02% | 1.95 | 47.68% | 23 | 122.58% |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.3399 | 4898.53% | 0.0792 | 7.55% | 3.4867 | 93.71% | 20.7 | 1050.00% |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0.1164 | 632.08% | 0.1763 | 13.28% | 1.625 | 343.14% | 40.5 | 113.16% |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0 | -100.00% | 0 | -18.01% | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0.0613 | -68.30% | 0.0268 | -6.76% | 2.2708 | -34.91% | 10.75 | -56.71% |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.2546 | 2860.47% | 0.0906 | 8.27% | 3.55 | 222.73% | 44.5 | 535.71% |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0.1419 | 20.77% | 0.047 | -2.63% | 1.3093 | -29.41% | 21.6667 | -58.33% |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0.5486 | 428.52% | 0.2352 | 16.98% | 2.2548 | 20.79% | 110.7143 | 171.36% |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 0.0232 | -42.29% | 0.0256 | -8.19% | 1.4889 | 252.65% | 29 | -75.07% |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 0.1504 | 154.48% | 0.1296 | 7.16% | 1.3533 | -14.38% | 55.1 | 34.39% |

    - 故障停电复电时间分布分析

表10  故障停电复电时间分布情况

单位：次、%

| 停电时间/小时 | 次数/次 | 占总次数比例/% |
| --- | --- | --- |
| x≤1 | 22 | 42.31% |
| 1<x≤2 | 11 | 21.15% |
| 2<x≤3 | 7 | 13.46% |
| 3<x≤4 | 7 | 13.46% |
| 4<x≤5 | 2 | 3.85% |
| 5<x≤6 | 1 | 1.92% |
| 6<x≤7 | 0 | 0.00% |
| 7<x≤8 | 0 | 0.00% |
| 8<x≤9 | 0 | 0.00% |
| 9<x | 2 | 3.85% |
| 合计 | 52 | 100.00% |

    - 故障重复停电分析

表11  故障重复停电情况

单位：户、h·户、次、h/户

| 单位名称 | 重停用户数 | 同比 | 今年重停时户数 | 同比 | 最多次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 43 | 0.1596% | 363.31 | 363.31 | 4 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 43 | 1.0096% | 363.31 | 363.31 | 4 |

    - 故障停电原因分类分析

表12  故障停电责任原因情况

单位：次、h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 责任原因码 | 责任原因 | 停电次数 | 平均停电时间 | 占故障停电比例 | 停电时间同比 | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511 | 10kV配电网设施故障 | 44 | 0.1448 | 85.68% | 0.073 | 101.67% |
| 5111 | 设计施工 | 2 | 0.0023 | 1.36% | 0.0005 | 27.78% |
| 5112 | 设备原因 | 16 | 0.0397 | 23.49% | 0.033 | 492.54% |
| 5113 | 运行维护 | 0 | 0 | 0.00% | -0.0105 | -100.00% |
| 5114 | 外力因素 | 13 | 0.0504 | 29.82% | 0.0232 | 85.29% |
| 5115 | 自然因素 | 5 | 0.0226 | 13.37% | 0.0205 | 976.19% |
| 5116 | 用户影响 | 8 | 0.0297 | 17.57% | 0.0061 | 25.85% |
| 512 | 10kV及以上输变电设施故障 | 2 | 0.0242 | 14.32% | 0.0191 | 374.51% |
| 513 | 低压设施故障 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 514 | 发电设施故障 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | 故障合计 | 52 | 0.169 | 100.00% | 0.0921 | 119.77% |

- 不停电作业分析

表13  不停电作业开展情况

单位：次、h·户、h/户

| 特殊事件 名称 | 作业次数 | 同比 | 作业时户数 | 减少的平均停电时间 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带电作业 | 671 | 326 | 32008.83 | 1.20 | 0.50 |
| 临时供电 | 4 | 0 | 1040.57 | 0.04 | 0.04 |
| 不停电倒电 | 46 | 16 | 59924.60 | 2.24 | 1.26 |

备注：减少的平均停电时间=作业时户数/等效用户数，需计算

- 结论及建议

- 本季度指标的总体情况

- 2023年一季度包头供电公司全口径用户平均停电时间0.8763h/户（供电可靠率99.9594%），同比增加0.7152h/户，升高443.95%。其中城市用户平均停电时间0.1969h/户（供电可靠率99.9909%），同比增加0.0664h/户升高50.88 %；用户平均停电频率0.0561次，同比减少0.0015次。农村用户平均停电时间1.3525h/户（供电可靠率99.9374%），同比增加1.1701h/户，升高 641.50 %。

- 影响指标的主要原因

- 本季城市预安排和故障停电时间同比均降低，主要原因针对城市预安排采用带电作业外委、中压发电车、严审停电方案等多种手段减少停电，故障一季度对施工现场的监管力度、特殊巡视次数均比往年增加，大大管控了施工造成停电事件的风险，通过分段设置保护缩小故障停电范围。农村升高的主要原因，去年疫情部分停电改在今年，今年主网和配网开工较早，主要预安排停电时间同比升高，由于后山地区网架薄弱，已采用移动配电车、中压发电车、严审方案，减少停电安排。

- 减少停电主要采取的措施

- 编制《配电自动化终端验收作业指导书》、《配电自动化主站集中型自愈工作方案》，提升配电自动化管理水平。

- 首次开展中压发电车并网发电，完成环网柜中压发电作业指导书，编制并上报中压发电车应用报告。

3．配合完成供电可靠性系统与生产精益化平台台账数据差异性问题分析工作，为新系统上线做准备。

4．包头供电公司以可靠性为抓手，梳理不能互带专供线路对可靠性影响，与计划部对接，优化网架结构，提升配电自动化自愈水平，完成集团公司新都市高可靠性示范区调研，并以调研报告中的成果内容，开展包头市新都市高可靠性示范可研工作，目前已具备评审条件。

5.经过主配网多次停电平衡、优化停电方案、采取带电作业外委等方法，编制年度停电时户数预算书，指导全年停电工作。