2023年上半年供电可靠性分析报告

统计期限：2023年上半年

地区特征：市中心+市区+城镇+农村

线路性质：公用+专用

电压等级：6+10+20kV

报告日期：2023年7月3日

目           录

1  指标整体情况	3

2  供电可靠性基础数据	4

3  停电责任原因分析	5

3.1  责任原因指标情况	5

3.2  预安排停电责任原因分析	6

3.3  故障停电责任原因分析	9

4  不停电作业分析	12

5  结论	12

2023年包头供电公司

上半年供电可靠性分析报告

- 指标整体情况

2023年上半年包头供电公司全口径用户平均停电时间3.20h/户（供电可靠率99.9264%），同比增加0.08h/户，提高2.5%。其中城市用户平均停电时间0.84h/户（供电可靠率99.9808%），同比降低0.41h/户降低32.80%；用户平均停电频率0.273次，同比减少0.077次。农村用户平均停电时间4.73h/户（供电可靠率99.8912%），同比降低0.31h/户，降低 6.55 %。

简述：2023年上半年城市用户平停电时间为0.84小时/户，同比降低0.41小时/户。主要由于加大对停电方案的审核力度，采用中压发电车和带电作业外委方式减少对外停电。农村用户平停电时间为4.73小时/户，同比增长0.31小时/户，升高的主要原因，去年疫情部分工程检修停电，调整到今年上半年执行。

简述：上半年无异常事件。影响停电时间增多（例如自然灾害、大面积停电3000时户数以上等）。

2023年上半年全口径供电可靠性指标如表1所示。

表1  中压用户供电可靠性指标汇总

单位：h/户、%、次/户

| 可靠性指标 | 平均停电时间 | 同比 | 降幅 | 平均停电频率 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 3.2 | 0.08 | -2.5 | 0.701 | 0.103 |
| 东河供电分公司 | 1.09 | -0.42 | 27.81 | 0.251 | -0.017 |
| 青山供电分公司 | 1.09 | -0.1 | 8.4 | 0.306 | -0.082 |
| 昆区供电分公司 | 1.46 | -0.01 | 0.68 | 0.343 | -0.033 |
| 白云供电分公司 | 0.6 | -3.6 | 85.71 | 0.656 | -0.517 |
| 石拐供电分公司 | 4.01 | 2.73 | -213.28 | 0.506 | 0.208 |
| 高新供电分公司 | 1.06 | -0.19 | 15.2 | 0.317 | -0.066 |
| 新都市区供电分公司 | 0.84 | 0.08 | -10.52 | 0.314 | 0.043 |
| 九原供电分公司 | 5.76 | 0.09 | -1.58 | 1.028 | 0.114 |
| 土右供电分公司 | 3.29 | -0.93 | 22.03 | 0.795 | -0.035 |
| 固阳供电分公司 | 4.59 | 2.32 | -102.20 | 0.698 | 0.125 |
| 达茂供电分公司 | 4.48 | 0.19 | -4.42 | 1.314 | 0.684 |

备注：同比=今年的指标-去年同期指标（后续用到的同比均是）

2023年上半年城市用户供电可靠性指标如表2所示。

表2  城市用户供电可靠性指标

单位：户、%、h/户、次/户、次

| 单位 | 用户数 | 平均供电靠率 | 平均停电时间 | 同比 | 平均停电频率 | 同比 | 带电作业 |  | 利用移动装备转带负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 次数 | 减少的 停电时间 | 次数 | 减少的 停电时间 |
| 包头供电公司 | 10567.11 | 99.9808 | 0.84 | -0.41 | 0.273 | -0.077 | 0.031 | 1170026.144 | 0 | 0 |
| 东河供电分公司 | 2084.42 | 99.9872 | 0.56 | -0.95 | 0.184 | -0.084 | 0.050 | 331317.399 | 0 | 0 |
| 青山供电分公司 | 2605.54 | 99.9829 | 0.74 | -0.45 | 0.273 | -0.065 | 0.021 | 139770.913 | 0 | 0 |
| 昆区供电分公司 | 2285.87 | 99.9783 | 0.94 | -0.53 | 0.243 | -0.133 | 0.026 | 219117.910 | 0 | 0 |
| 白云供电分公司 | 297.78 | 99.9884 | 0.5 | -0.99 | 0.558 | 0.002 | 0.028 | 12328.223 | 0 | 0 |
| 石拐供电分公司 | 192.03 | 99.9681 | 1.38 | -0.04 | 0.474 | 0.060 | 0.055 | 10143.925 | 0 | 0 |
| 高新供电分公司 | 1501.49 | 99.9758 | 1.05 | -0.18 | 0.306 | -0.056 | 0.025 | 152962.920 | 0 | 0 |
| 新都市区供电分公司 | 977.78 | 99.9807 | 0.84 | 0.12 | 0.314 | 0.043 | 0.032 | 235236.216 | 0 | 0 |
| 九原供电分公司 | 72.15 | 99.9701 | 1.30 | 1.17 | 0.748 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土右供电分公司 | 178.38 | 99.9841 | 0.69 | -0.63 | 0.521 | 0.489 | 0.009 | 5403.695 | 0 | 0 |
| 固阳供电分公司 | 182.00 | 99.9305 | 3.02 | 2.88 | 0.379 | 0.095 | 0.079 | 62612.385 | 0 | 0 |
| 达茂供电分公司 | 144.00 | 100.0000 | 0.00 | -1.10 | 0.000 | -1.000 | 0.003 | 1132.560 | 0 | 0 |

备注：减少的停电时间=对应的作业时户数/等效用户数，需计算。

- 供电可靠性基础数据

表3  供电可靠性基础数据

单位：户、条、km、%、段、户/段

| 单位 名称 | 用户数 | 公用线路条数 | 线路长度 |  | 线路绝缘化率 | 架空线 路绝缘 化率 | 线路电缆化率 | 线路平均分段数 | 平均每段线路用户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 架空 线路 | 电缆线路 |  |  |  |  |  |
| 包头供电公司 | 27342 | 923 | 13125.81 | 2028.57 | 33.80 | 23.59 | 13.38 | 3.22 | 8.26 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 2357 | 111 | 323.33 | 294.38 | 100.00 | 100.00 | 47.46 | 2.65 | 7.86 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 2679 | 160 | 359.98 | 285.92 | 96.40 | 93.54 | 43.64 | 2.51 | 6.49 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 2568 | 90 | 390.12 | 338.72 | 90.00 | 81.32 | 50.63 | 3.42 | 7.51 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 478 | 8 | 305.11 | 34.73 | 14.64 | 4.93 | 14.71 | 3.62 | 7.24 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 971 | 43 | 489.81 | 94.60 | 44.15 | 33.36 | 16.30 | 3.35 | 6.43 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 1627 | 100 | 214.79 | 310.29 | 90.41 | 76.56 | 57.83 | 2.17 | 5.98 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 988 | 70 | 92.61 | 180.97 | 96.59 | 89.92 | 66.80 | 2.23 | 6.29 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 4489 | 98 | 1394.67 | 270.83 | 81.05 | 77.37 | 15.30 | 3.96 | 10.98 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 3335 | 89 | 1792.43 | 99.40 | 27.24 | 23.21 | 4.62 | 3.84 | 9.09 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 3515 | 89 | 2968.33 | 41.60 | 6.19 | 4.87 | 1.45 | 3.46 | 9.79 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 4284 | 65 | 4726.40 | 59.55 | 2.13 | 0.90 | 1.32 | 5.65 | 10.15 |

分析重点：同比2022年上半年历史数据，增加用户数922，增加公用线路条数38条，增加架空线路长度309.49，电缆线路长度107.89，增加线路绝缘化率1.8%，增加架空线线路绝缘化率1.79%、增加线路电缆化率0.35%；减少线路平均分段数32.71，平均每段线路用户数8.86，平均每段线路用户数减少0.12，网架结构逐年优化，近几年由于分支分段断路器的不断加装，故障、检修等停电影响用户范围逐渐减小，同时故障下断路器隔离故障能力增强。

环网率反映转带能力；旗县分公司、白云分公司农村线路单敷设较多，单条线路过长，大部分处在牧区范围内，转带能力较弱，单电源出线较多，互联互带率虽高，但前转带能力不足，加强电网规划，增加线路联络开关及联络计量，加大联络线段导线截面积，合理布局分级分段智能断路器，做好线路分段保护工作。目前公司根据专项改造项目施工正在逐年优化线路。

- 停电责任原因分析

  - 责任原因指标情况

表4  预安排及故障停电指标

单位：h/户、%、次/户

| 单位名称 | 预安排 |  |  |  | 故障 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ？ | 平均停电 时间 | 时间 占比 | 平均停电频率 | 频率 占比 | 平均停电 时间 | 时间 占比 | 平均停电频率 | 频率 占比 |
| 包头供电公司 | 2.57 | 80.31% | 0.392 | 56.00% | 0.63 | 19.69% | 0.308 | 44.00% |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0.86 | 78.89% | 0.166 | 66.13% | 0.23 | 21.11% | 0.085 | 33.87% |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.80 | 74.07% | 0.132 | 43.13% | 0.28 | 25.93% | 0.174 | 56.87% |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.95 | 65.06% | 0.141 | 41.10% | 0.51 | 34.94% | 0.202 | 58.90% |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0.02 | 3.33% | 0.002 | 0.30% | 0.58 | 96.67% | 0.654 | 99.70% |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 3.44 | 85.78% | 0.317 | 62.64% | 0.57 | 14.22% | 0.189 | 37.36% |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0.71 | 66.98% | 0.098 | 30.91% | 0.35 | 33.02% | 0.219 | 69.09% |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.43 | 51.19% | 0.124 | 39.49% | 0.41 | 48.81% | 0.190 | 60.51% |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 4.84 | 84.02% | 0.653 | 63.52% | 0.92 | 15.98% | 0.375 | 36.48% |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 1.77 | 53.79% | 0.202 | 25.40% | 1.52 | 46.21% | 0.593 | 74.60% |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 4.44 | 96.94% | 0.575 | 83.57% | 0.14 | 3.06% | 0.113 | 16.43% |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 3.77 | 83.96% | 0.811 | 61.71% | 0.72 | 16.04% | 0.503 | 38.29% |

  - 预安排停电责任原因分析

    - 预安排停电指标

表5  用户预安排停电指标情况

单位：h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 单位 | 平均停电时间 | 降幅 | 平均停电频率 | 降幅 | 平均停电持续时间 | 同比 | 平均停电用户数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 2.57 | 17.62% | 0.701 | -17.22% | 5.02 | -0.19 | 34.71 | 8.93 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0.86 | 43.04% | 0.251 | 6.34% | 3.68 | 0.44 | 10.23 | 4.4 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.80 | 32.77% | 0.306 | 21.13% | 4.52 | -0.11 | 11.70 | -3.49 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.95 | 35.37% | 0.343 | 8.77% | 3.43 | -0.72 | 10.36 | 3.38 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0.02 | 99.52% | 0.656 | 44.07% | 8.65 | 2.63 | 38.25 | -18.75 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 3.44 | -168.75% | 0.506 | -69.79% | 6.64 | 0.98 | 31.40 | 17.69 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0.71 | 43.2% | 0.317 | 17.23% | 5.18 | 0.15 | 15.03 | 4.19 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.43 | 43.42% | 0.314 | 15.86% | 4.31 | -0.46 | 14.62 | 2.86 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 4.84 | 14.63% | 1.028 | -14.47% | 5.78 | -2.37 | 51.33 | 6.76 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 1.77 | 58.05% | 0.795 | 4.21% | 8.55 | 1.91 | 52.64 | -2.96 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 4.44 | -95.59% | 0.688 | -20.06% | 7.28 | 1.54 | 60.85 | 6.94 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 3.77 | 12.12% | 1.314 | -108.57% | 6.05 | -4.63 | 71.68 | -14.51 |

    - 预安排停电复电时间分布分析

表6  预安排停电复电时间分布情况

单位：次、%

| 停电时间/小时 | 次数 | 占总次数比例 |
| --- | --- | --- |
| x≤1 | 39 | 12.38% |
| 1<x≤2 | 38 | 12.06% |
| 2<x≤3 | 36 | 11.42% |
| 3<x≤4 | 35 | 11.11% |
| 4<x≤5 | 20 | 6.3% |
| 5<x≤6 | 13 | 4.12% |
| 6<x≤7 | 19 | 6.03% |
| 7<x≤8 | 25 | 7.93% |
| 8<x≤9 | 38 | 12.06% |
| 9<x | 52 | 16.50% |
| 合计 | 315 | 100.00% |

    - 预安排重复停电分析

表7  预安排重复停电情况（剔除调电）

单位：户、h·户、次、h/户

| 单位名称 | 重停用户数 | 同比 | 今年重停时户数 | 同比 | 最多次数 | 停电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 1273 | 4.6558% | 23865.895 | 4.6558% | 4 | 0.87 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 2 | 0.0849% | 28.618 | 0.0849% | 3 | 0.012 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 23 | 0.8585% | 418.27 | 0.8585% | 2 | 0.15 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 32 | 1.2461% | 444.22 | 1.2461% | 2 | 0.17 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 3 | 0.309% | 51 | 0.309% | 2 | 0.052 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 4 | 0.2459% | 39.44 | 0.2459% | 2 | 0.024 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 6 | 0.6073% | 18.32 | 0.6073% | 2 | 0.018 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 474 | 10.5591% | 8991.595 | 10.5591% | 4 | 2.00 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 166 | 4.7226% | 4627.23 | 4.7226% | 4 | 1.31 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 563 | 13.1419% | 9247.202 | 13.1419% | 4 | 2.15 |

    - 预安排停电原因分类分析

表8  预安排停电责任原因情况

单位：次、h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 责任原因码 | 责任原因 | 停电次数 | 平均停电时间 | 占预安排停电比例 | 停电时间同比 | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | 检修停电 | 226 | 1.3148 | 51.15% | 0.3682 | -38.89% |
| 50111、50121 | 配网设施检修 | 187 | 0.5266 | 20.48% | 0.1876 | -55.33% |
| 50112～50117、50122～50123 | 主网设施检修 | 39 | 0.7822 | 30.43% | 0.1745 | -18.71% |
| 502 | 工程停电 | 80 | 1.2213 | 47.51% | -0.2819 | 17.75% |
| 50211 | 配网工程 | 52 | 0.6827 | 26.56% | -0.3998 | 36.93% |
| 50212～50217 | 主网工程 | 16 | 0.4867 | 18.93% | 0.1852 | -61.42% |
| 5023 | 业扩工程 | 6 | 0.0045 | 0.18% | -0.0582 | 92.82% |
| 5024 | 市政工程 | 6 | 0.0474 | 1.84% | -0.0091 | 16.10% |
| 503 | 用户申请停电 | 1 | 0.0003 | 0.01% | -0.0035 | 92.10% |
| 504 | 调电 | 0 | 0.0000 | 0.00% | -0.0264 | 100% |
| 505 | 限电 | 10 | 0.0340 | 1.32% | 0.0268 | -372.22% |
| 506 | 低压作业影响 | 8 | 0.0001 | 0.00% | -0.006 | 98.36% |
| 50 | 预安排合计 | 325 | 2.5706 | 100.00% | 0.0774 | -3.10% |

  - 故障停电责任原因分析

    - 故障停电指标

表9  用户故障停电指标情况

单位：h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 单位 | 平均停电时间 | 降幅 | 平均停电频率 | 降幅 | 平均停电持续时间 | 同比 | 平均停电用户数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 0.63 | 0% | 0.0797 | 70.14% | 2.03 | -0.16 | 38.04 | 1.6 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0.23 | -27.77% | 0.0055 | 92.66% | 2.21 | -0.87 | 16.42 | 2.5 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.28 | 50% | 0.0344 | 87.44% | 2.41 | 0.22 | 24.53 | 5.75 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.51 | -155% | 0.0792 | 55.50% | 2.41 | 0.71 | 23.82 | 3.34 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0.58 | 75% | 0.1763 | 79.20% | 1.62 | -0.8 | 43.57 | -9.43 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0.57 | 10.93% | 0 | 100% | 2.31 | -2.42 | 22.00 | 1.33 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0.35 | 23.91% | 0.0268 | 89.77% | 1.71 | -0.82 | 16.81 | -2.77 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.41 | -156.25% | 0.0906 | 49.10% | 2.50 | 1.61 | 37.20 | 10.20 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0.92 | -12.19% | 0.047 | 84.06% | 1.78 | -0.76 | 40.79 | -6.47 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 1.52 | -198.03% | 0.2352 | 16% | 2.49 | 0.44 | 50.33 | 8.43 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 0.14 | 58.82% | 0.0256 | 89.63% | 1.59 | 0.01 | 39.00 | -51.44 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 0.72 | 41.46% | 0.1296 | 63.69% | 1.60 | -0.03 | 59.47 | -16.28 |

    - 故障停电复电时间分布分析

表10  故障停电复电时间分布情况

单位：次、%

| 停电时间/小时 | 次数/次 | 占总次数比例/% |
| --- | --- | --- |
| x≤1 | 79 | 36.23% |
| 1<x≤2 | 64 | 29.35% |
| 2<x≤3 | 32 | 14.67% |
| 3<x≤4 | 17 | 7.79% |
| 4<x≤5 | 12 | 5.50% |
| 5<x≤6 | 4 | 1.83% |
| 6<x≤7 | 3 | 1.37% |
| 7<x≤8 | 2 | 0.91% |
| 8<x≤9 | 1 | 0.45% |
| 9<x | 4 | 1.83% |
| 合计 | 218 | 100.00% |

    - 故障重复停电分析

表11  故障重复停电情况

单位：户、h·户、次、h/户

| 单位名称 | 重停用户数 | 同比 | 今年重停时户数 | 同比 | 最多次数 | 停电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 1448 | 5.2938% | 6828.78 | 3031.294 | 6 | 0.249 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 15 | 0.6364% | 73.95 | -187.57 | 2 | 0.031 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 52 | 1.941% | 192.5 | -322.071 | 2 | 0.071 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 67 | 2.609% | 208.467 | 181.107 | 3 | 0.081 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 83 | 17.364% | 171.83 | -581.543 | 3 | 0.359 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0 | 0.0% | 0.0 | -171.708 | 0 | 0 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 15 | 0.9219% | 48.05 | -50.92 | 3 | 0.029 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0 | 0.0% | 0.0 | -27.72 | 0 | 0 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 279 | 6.2138% | 1077.24 | 501.453 | 3 | 0.239 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 396 | 11.8741% | 2522.953 | 1640.806 | 4 | 0.756 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 43 | 1.2233% | 208.98 | 127.56 | 2 | 0.059 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 498 | 11.5976% | 2324.81 | 1921.9 | 6 | 0.542 |

    - 故障停电原因分类分析

表12  故障停电责任原因情况

单位：次、h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 责任原因码 | 责任原因 | 停电次数 | 平均停电时间 | 占故障停电比例 | 停电时间同比 | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511 | 10kV配电网设施故障 | 198 | 0.5552 | 90.82% | 0.1431 | -34.72% |
| 5111 | 设计施工 | 4 | 0.0210 | 1.83% | 0.0005 | -2.43% |
| 5112 | 设备原因 | 54 | 0.0931 | 24.77% | -0.0033 | 3.42% |
| 5113 | 运行维护 | 1 | 0.0043 | 0.45% | -0.0066 | 60.55% |
| 5114 | 外力因素 | 66 | 0.2151 | 30.27% | 0.0313 | -17.02% |
| 5115 | 自然因素 | 21 | 0.0946 | 9.63% | 0.0779 | -466.46% |
| 5116 | 用户影响 | 52 | 0.1271 | 23.85% | 0.0433 | -51.67% |
| 512 | 10kV及以上输变电设施故障 | 5 | 0.0712 | 2.29% | -0.1447 | 67.02% |
| 513 | 低压设施故障 | 15 | 0.0002 | 6.88% | 0 | 0% |
| 514 | 发电设施故障 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 51 | 故障合计 | 218 | 0.6266 | 100.00% | -0.0016 | 0.25% |

- 不停电作业分析

表13  不停电作业开展情况

单位：次、h·户、h/户

| 特殊事件 名称 | 作业次数 | 同比 | 作业时户数 | 减少的平均停电时间 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带电作业 | 519 | -694 | 14032.92 | 0.5132 | -2.3773 |
| 临时供电 | 19 | -71 | 5128.02 | 0.1875 | -3.5643 |
| 不停电倒电 | 10 | 1 | 57127.85 | 2.089 | -1.3723 |

备注：减少的平均停电时间=作业时户数/等效用户数，需计算

- 结论及建议

- 指标完成情况及原因

- 2023年上半年包头供电公司全口径用户平均停电时间3.20h/户（供电可靠率99.9264%），同比增加0.08h/户，提高2.5%。其中城市用户平均停电时间0.84h/户（供电可靠率99.9808%），同比降低0.41h/户降低32.80%；用户平均停电频率0.273次，同比减少0.077次。农村用户平均停电时间4.73h/户（供电可靠率99.8912%），同比降低0.31h/户，降低 6.55 %。

- 二、减少停电主要采取的措施

- 1.持续提升供电可靠能力。梳理配网不能联络转供线路，与计划对接，要求增加城市电源布点，优化网架结构，提高互联转供能力，降低配电线路供电半径和负载率，从根本解决可靠性瓶颈问题；严控配网检修时间，工程前期考虑临时搭接转供、带电作业方案，不断优化调整施工方案及工序，做到配网线路先联络后改造，进一步压减停电时户数。

- 2.大力开展不停电作业。今年加大对停电负荷转供审核，加大中低压应急发电车、移动环网柜车与带电作业的配合应用，开展“发电+带电”协同配合作业，拓展带电作业应用场景，并进行带电作业外委解决带电作业瓶颈。采取跨分公司互联，梳理有联络开关不能转带的问题51项。带电作业化率86%，同比升高6.67%。

- 3.强化配电自动化实用化应用。6月协助公司完成制定10kV出线断路器三段保护整定原则，截止目前自愈线路已投运26条，放开103台主变低压侧时限速断保护。推进配网“三级保护”+故障自愈功能投入，通过保护级差缩小故障停电范围，通过故障自愈进行故障隔离和非故障段负荷转供，缩短故障停电范围

4.是强化配电线路设备运维管理，加强故障分析，严格落实人员责任性跳闸考核。通过停电配合、带电作业等手段，推进线路设备局部绝缘化、防鸟、防雷等反措问题治理，已增补270余万专项费用于治理近期频繁故障线路，逐步提升配电线路运行工况，降低线路故障停电率。

5.编制年度停电综合检修计划，通过合并停电需求，修编年度停电计划原则。合理制定固化10kV母线预试、综自改造停电等时间定额，跟踪考核月停电完成情况等管理方法，不断压减停电时长。