2023年三季度供电可靠性分析报告

统计期限：2023年三季度

地区特征：市中心+市区+城镇+农村

线路性质：公用+专用

电压等级：6+10+20kV

报 告 日 期：2023年10月7日

目           录

1  指标整体情况	3

2  供电可靠性基础数据	4

3  停电责任原因分析	5

3.1  责任原因指标情况	5

3.2  预安排停电责任原因分析	6

3.3  故障停电责任原因分析	9

4  不停电作业分析	12

5  结论	12

2023年包头供电公司

三季度供电可靠性分析报告

- 指标整体情况

2023年三季度，包供全口径系统平均停电时间完成1.58h/户，同比减少2.52h/户。其中城市系统平均停电时间完成1.03h/户，同比减少1.06h/户。农村用户平均停电时间1.9h/户，同比降低3.61h/户，降低21.3%。

表1  中压用户供电可靠性指标汇总

单位：h/户、%、次/户

| 表1 中压用户供电可靠性指标汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可靠性指标 | 平均停电时间 | 同比 | 降幅 | 平均停电频率 | 同比 |
| 市中心（1） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市区（2） | 0.94 | -0.50 | -0.35 | 0.24 | 0.01 |
| 城镇（3） | 1.16 | -1.69 | -0.59 | 0.27 | -0.24 |
| 农村（4） | 1.90 | -3.61 | -0.66 | 0.59 | -0.06 |
| 城市（1+2+3） | 1.03 | -1.06 | -0.51 | 0.25 | -0.11 |
| 全口径（1+2+3+4） | 1.58 | -2.52 | -0.62 | 0.46 | -0.06 |

备注：同比=今年的指标-去年同期指标（后续用到的同比均是）

2023年第三季度城市用户供电可靠性指标如表2所示。

表2  城市用户供电可靠性指标

单位：户、%、h/户、次/户、次

| 单位 | 用户数 | 平均供电靠率 | 平均停电时间 | 同比 | 平均停电频率 | 同比 | 带电作业 |  | 利用移动装备转带负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 次数 | 减少的 | 次数 | 减少的 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 停电时间 |  | 停电时间 |
| 包头供电公司 | 10301.84 | 99.9545 | 1.03 | -1.06 | 0.25 | -0.11 | 621.00 | 1.10 | 8.00 | 0.02 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 1971.43 | 99.9333 | 1.47 | -1.14 | 0.35 | -0.01 | 109.00 | 1.50 | 2.00 | 0.03 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 2593.47 | 99.9708 | 0.68 | -2.36 | 0.18 | -0.36 | 142.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 2098.76 | 99.9855 | 0.32 | -0.71 | 0.09 | -0.08 | 140.00 | 1.31 | 5.00 | 0.07 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 295.00 | 99.8115 | 4.16 | 3.20 | 0.56 | 0.37 | 8.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 196.76 | 99.9747 | 0.56 | -1.19 | 0.18 | -0.17 | 3.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 1533.07 | 99.9282 | 1.59 | 0.89 | 0.38 | 0.18 | 92.00 | 0.33 | 1.00 | 0.02 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 1021.68 | 99.9775 | 0.53 | -2.30 | 0.15 | -0.19 | 95.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 70.96 | 100.0000 | 0.00 | -4.23 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 148.71 | 99.8795 | 3.32 | 3.13 | 1.23 | 0.82 | 5.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 184.00 | 99.8956 | 2.55 | -4.61 | 0.32 | -0.97 | 26.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |

备注：减少的停电时间=对应的作业时户数/等效用户数，需计算。

- 供电可靠性基础数据

表3  供电可靠性基础数据

单位：户、条、km、%、段、户/段

| 单位 名称 | 用户数 | 公用线路条数 | 线路长度 |  | 线路绝缘化率 | 架空线 路绝缘 化率 | 线路电缆化率 | 线路平均分段数 | 平均每段线路用户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 架空 线路 | 电缆线路 |  |  |  |  |  |
| 包头供电公司 | 27810.00 | 941.00 | 13346.38 | 2072.23 | 33.72 | 23.43 | 13.44 | 2.68 | 8.36 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 2366.38 | 119.00 | 322.11 | 306.82 | 100.00 | 100.00 | 48.78 | 2.50 | 7.66 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 2722.71 | 160.00 | 364.38 | 287.83 | 96.43 | 93.62 | 44.13 | 2.43 | 6.63 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 2607.17 | 97.00 | 397.51 | 353.26 | 90.30 | 81.67 | 47.05 | 2.70 | 7.46 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 479.82 | 8.00 | 305.11 | 34.73 | 14.64 | 4.93 | 10.22 | 3.14 | 7.27 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 978.57 | 43.00 | 489.81 | 94.60 | 44.15 | 33.36 | 16.19 | 3.02 | 6.48 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 1640.74 | 101.00 | 214.79 | 313.39 | 90.47 | 76.56 | 59.33 | 1.76 | 6.04 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 1021.68 | 70.00 | 93.05 | 182.45 | 96.61 | 89.97 | 66.23 | 2.08 | 6.98 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 4551.84 | 98.00 | 1397.54 | 271.43 | 81.09 | 77.42 | 16.26 | 3.47 | 11.13 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 3389.34 | 90.00 | 1811.79 | 105.80 | 28.14 | 23.95 | 5.52 | 3.30 | 9.31 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 3579.87 | 90.00 | 2986.32 | 43.75 | 6.22 | 4.84 | 1.44 | 2.84 | 9.95 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 4420.89 | 65.00 | 4895.75 | 60.58 | 2.08 | 0.87 | 1.22 | 3.73 | 10.06 |

- 停电责任原因分析

  - 责任原因指标情况

表4  预安排及故障停电指标

单位：h/户、%、次/户

| 单位名称 | 预安排 |  |  |  | 故障 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均停电 时间 | 时间 占比 | 平均停电频率 | 频率 占比 | 平均停电 时间 | 时间 占比 | 平均停电频率 | 频率 占比 |
| 包头供电公司 | 1.17 | 0.74 | 0.23 | 0.51 | 0.40 | 0.26 | 0.23 | 0.49 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 1.02 | 0.76 | 0.16 | 0.47 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.53 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.50 | 0.66 | 0.07 | 0.39 | 0.26 | 0.34 | 0.11 | 0.61 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.34 | 0.71 | 0.05 | 0.39 | 0.14 | 0.29 | 0.08 | 0.61 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 5.52 | 0.99 | 0.71 | 0.75 | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 0.25 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 2.45 | 1.00 | 0.41 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 1.14 | 0.74 | 0.12 | 0.33 | 0.40 | 0.26 | 0.24 | 0.67 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.37 | 0.69 | 0.05 | 0.33 | 0.16 | 0.31 | 0.10 | 0.67 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0.73 | 0.60 | 0.25 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.20 | 0.45 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0.72 | 0.69 | 0.13 | 0.48 | 0.32 | 0.31 | 0.15 | 0.52 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 1.81 | 0.79 | 0.19 | 0.58 | 0.49 | 0.21 | 0.14 | 0.42 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 1.91 | 0.71 | 0.58 | 0.47 | 0.79 | 0.29 | 0.65 | 0.53 |

  - 预安排停电责任原因分析

    - 预安排停电指标

表5  用户预安排停电指标情况

单位：h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 单位 | 平均停电时间 | 降幅 | 平均停电频率 | 降幅 | 平均停电持续时间 | 同比 | 平均停电用户数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 1.1738 | -59.48% | 0.2336 | -22.47% | 5.9688 | -21.22% | 36.7062 | 0.11 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 1.0228 | -53.20% | 0.158 | -25.58% | 5.7107 | -11.88% | 14.96 | 0.10 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.4973 | -79.98% | 0.0724 | -74.29% | 5.7538 | -10.09% | 6.3548 | -0.57 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.3445 | -63.90% | 0.0499 | -58.35% | 5.2917 | -19.08% | 9.2857 | -0.01 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 5.523 | 438.62% | 0.7128 | 256.22% | 8.1278 | 55.70% | 57 | 2.17 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 2.452 | -41.73% | 0.4088 | -14.28% | 7.1227 | -17.58% | 36.3636 | -0.38 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 1.1432 | 182.34% | 0.1207 | 86.84% | 6.3917 | -6.92% | 7.6154 | 0.03 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.3697 | -86.67% | 0.0499 | -83.42% | 7.2333 | -8.62% | 4.6364 | -0.74 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0.7292 | -88.62% | 0.2454 | -65.54% | 2.7917 | -68.21% | 79.7857 | 0.01 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0.7158 | 194.93% | 0.1322 | 226.42% | 5.6711 | -7.60% | 29.8667 | 0.85 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 1.8141 | -73.76% | 0.1941 | -66.02% | 8.4148 | -12.13% | 77.2222 | -0.06 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 1.9064 | 211.30% | 0.5757 | 707.43% | 5.9011 | -56.04% | 169.6667 | 4.60 |

    - 预安排停电复电时间分布分析

表6  预安排停电复电时间分布情况

单位：次、%

| 停电时间/小时 | 次数 | 占总次数比例 |
| --- | --- | --- |
| x≤1 | 22 | 12.43% |
| 1<x≤2 | 11 | 6.21% |
| 2<x≤3 | 13 | 7.34% |
| 3<x≤4 | 12 | 6.78% |
| 4<x≤5 | 12 | 6.78% |
| 5<x≤6 | 9 | 5.08% |
| 6<x≤7 | 15 | 8.47% |
| 7<x≤8 | 30 | 16.95% |
| 8<x≤9 | 18 | 10.17% |
| 9<x | 35 | 19.77% |
| 合计 | 177 | 100.00% |

    - 预安排重复停电分析

表7  预安排重复停电情况（剔除调电）

单位：户、h·户、次、h/户

| 单位名称 | 重停用户数 | 同比 | 今年重停时户数 | 同比 | 最多次数 | 停电时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 0 | -0.4255% | 0 | -3634.96 | 0 | 0 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0 | -2.7458% | 0 | -3634.96 | 0 | 0 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - 预安排停电原因分类分析

表8  预安排停电责任原因情况

单位：次、h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 责任原因码 | 责任原因 | 停电次数 | 平均停电时间 | 占预安排停电比例 | 停电时间同比 | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | 检修停电 | 82 | 0.74 | 62.81% | -0.10 | -11.41% |
| 50111、50121 | 配网设施检修 | 59 | 0.19 | 16.21% | 0.09 | 85.30% |
| 50112～50117、50122～50123 | 主网设施检修 | 23 | 0.55 | 46.59% | -0.18 | -25.05% |
| 502 | 工程停电 | 75 | 0.41 | 35.14% | -1.22 | -74.70% |
| 50211 | 配网工程 | 52 | 0.26 | 22.45% | -0.66 | -71.45% |
| 50212～50217 | 主网工程 | 8 | 0.11 | 9.43% | -0.44 | -79.80% |
| 5023 | 业扩工程 | 9 | 0.01 | 1.16% | 0.00 | -25.27% |
| 5024 | 市政工程 | 6 | 0.02 | 2.11% | -0.12 | -82.46% |
| 503 | 用户申请停电 | 1 | 0.00 | 0.03% | 0.00 | -78.57% |
| 504 | 调电 | 13 | 0.02 | 1.88% | -0.41 | -94.89% |
| 505 | 限电 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 506 | 低压作业影响 | 6 | 0.00 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
| 50 | 预安排合计 | 177 | 1.17 | 100.00% | -1.72 | -59.48% |

  - 故障停电责任原因分析

    - 故障停电指标

表9  用户故障停电指标情况

单位：h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 单位 | 平均停电时间 | 降幅 | 平均停电频率 | 降幅 | 平均停电持续时间 | 同比 | 平均停电用户数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 0.40 | -66.49% | 0.23 | 0.31% | 2.71 | -63.80% | 53.26 | 54.44% |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0.32 | -20.23% | 0.18 | 2.88% | 2.13 | 15.37% | 32.00 | 132.02% |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.26 | -53.05% | 0.11 | -14.34% | 2.39 | -20.00% | 20.67 | -12.80% |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.14 | 94.59% | 0.08 | 2.05% | 1.59 | -25.26% | 22.22 | -18.90% |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0.06 | -44.79% | 0.24 | 22.18% | 0.25 | -95.43% | 116.00 | 1188.89% |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0.01 | -99.97% | 0.01 | -39.12% | 0.53 | -99.38% | 12.00 | -51.52% |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0.40 | -12.72% | 0.24 | 4.00% | 2.65 | -5.36% | 24.63 | -15.88% |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.16 | 190.60% | 0.10 | 6.59% | 2.79 | 97.84% | 25.50 | 139.06% |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0.48 | -77.42% | 0.20 | -8.76% | 2.47 | -71.83% | 71.23 | 53.29% |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0.32 | -80.00% | 0.15 | -4.86% | 3.32 | 14.99% | 37.85 | 114.34% |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 0.49 | 23.38% | 0.14 | 4.95% | 5.67 | 56.71% | 46.36 | 20.42% |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 0.79 | 90.90% | 0.65 | 19.82% | 2.26 | 95.24% | 124.35 | 17.43% |

    - 故障停电复电时间分布分析

表10  故障停电复电时间分布情况

单位：次、%

| 停电时间/小时 | 次数/次 | 占总次数比例/% |
| --- | --- | --- |
| x≤1 | 42 | 35.29% |
| 1<x≤2 | 26 | 21.85% |
| 2<x≤3 | 17 | 14.29% |
| 3<x≤4 | 12 | 10.08% |
| 4<x≤5 | 6 | 5.04% |
| 5<x≤6 | 3 | 2.52% |
| 6<x≤7 | 1 | 0.84% |
| 7<x≤8 | 5 | 4.20% |
| 8<x≤9 | 0 | 0.00% |
| 9<x | 7 | 5.88% |
| 合计 | 119 | 100.00% |

    - 故障重复停电分析

表11  故障重复停电情况

单位：户、h·户、次、h/户

| 单位名称 | 重停用户数 | 同比 | 今年重停时户数 | 同比 | 最多次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 572 | 1.6581% | 2501.319 | 1614.139 | 5 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0 | -1.4477% | 0 | -180.4 | 0 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 5 | 0.484% | 20.35 | 20.35 | 3 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 0 | -0.4903% | 0 | -364.34 | 0 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 0 | -1.2666% | 0 | -342.44 | 0 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 567 | 12.8049% | 2480.969 | 2480.969 | 5 |

    - 故障停电原因分类分析

表12  故障停电责任原因情况

单位：次、h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 责任原因码 | 责任原因 | 停电次数 | 平均停电时间 | 占故障停电比例 | 停电时间同比 | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511 | 10kV配电网设施故障 | 107 | 0.3655 | 216.27% | -0.794 | -68.48% |
| 5111 | 设计施工 | 1 | 0.024 | 14.20% | 0.0221 | 1163.16% |
| 5112 | 设备原因 | 18 | 0.0462 | 27.34% | 0.0146 | 46.20% |
| 5113 | 运行维护 | 4 | 0.0233 | 13.79% | 0.0165 | 242.65% |
| 5114 | 外力因素 | 28 | 0.0807 | 47.75% | -0.0475 | -37.05% |
| 5115 | 自然因素 | 15 | 0.0934 | 55.27% | -0.7557 | -89.00% |
| 5116 | 用户影响 | 41 | 0.0979 | 57.93% | -0.044 | -31.01% |
| 512 | 10kV及以上输变电设施故障 | 10 | 0.0379 | 22.43% | -0.0065 | -14.64% |
| 513 | 低压设施故障 | 2 | 0.0001 | 0.06% | -0.0001 | 0.00% |
| 514 | 发电设施故障 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | 故障合计 | 119 | 0.4035 | 238.76% | -0.8005 | -66.49% |

- 不停电作业分析

表13  不停电作业开展情况

单位：次、h·户、h/户

| 特殊事件 名称 | 作业次数 | 同比 | 作业时户数 | 减少的平均停电时间 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带电作业 | 1432 | 674 | 32064.85 | 1.15 | -0.34 |
| 临时供电 | 14 | 6 | 13185.05 | 0.47 | -3.36 |
| 不停电倒电 | 81 | 9 | 105912.73 | 3.81 | 0.68 |

- 结论及建议

- 指标完成情况及原因

- 2023年二季度城市户均停电时间为0.65小时/户，同比降低0.47小时/户。农村户均停电时间为3.31小时/户，同比降低0.9小时/户。2023年上半年城市户均停电时间为0.84小时/户，同比降低0.41小时/户，系统内排名第2。农村户均停电时间为4.73小时/户，同比升高0.31小时/户，系统内排名第4。户均停电频率：城市0.273次/户，同比降低0.077次/户;农村 0.977次/户，同比升高0.207次/户。农村升高的主要原因，去年疫情部分停电改在今年，由于后山地区网架薄弱，已采用移动配电车、中压发电车、严审方案，停电还是同比增多。

- 二、提升指标分析质量。

- 利用包头供电局网络硬盘管理系统，编制模板，实现多人同时协同办公，提高每月预测及检修计划、分析报告工作效率，便于分享先进经验，资源共享，有效的提高月度分析报告的质量和深度。

- 按月组织召开预安排重复停电、故障停电超时长、预安排停电延迟送电、停电预测偏差专题分析会，有针对性的召开用户故障出门、电缆故障、主网影响配网等专题分析会，还邀请电科院专家参加，制定具体措施。

- 三、保证分析措施落地

- 通过开展可靠性评估分析，制定有效的整改措施，协调我局计划、基建、配网办、营销处共同持续的进行整改完善，将评估结果用以编制我局十四五主配网规划，通过改善网架结构，跟进检查考核，全面提升包头供电局可靠性精益化管理水平。