2023年四季度及年度供电可靠性分析报告

统计期限：2023年1月1日至2023年12月31日

地区特征：市中心+市区+城镇+农村

线路性质：公用+专用

电压等级：6+10+20kV

报 告 日 期：2024年1月4日

目           录

1  指标整体情况	3

2  供电可靠性基础数据	4

3  停电责任原因分析	  5

3.1  责任原因指标情况	6

3.2  预安排停电责任原因分析	7

3.3  故障停电责任原因分析	9

4  不停电作业分析	10

5  结论	11

2023年包头供电公司

年度供电可靠性分析报告

- 指标整体情况

2023年年度，包供全口径系统平均停电时间完成5.81h/户，同比减少2.57h/户。其中城市系统平均停电时间完成2.54h/户，同比减少1.18h/户。农村用户平均停电时间7.79h/户，同比降低3.86h/户。

表1  中压用户供电可靠性指标汇总

单位：h/户、%、次/户

| 可靠性指标 | 平均停电时间 | 同比 | 降幅 | 平均停电频率 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市中心（1） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市区（2） | 2.25 | -0.50 | -0.18 | 0.68 | 0.06 |
| 城镇（3） | 2.91 | -1.98 | -0.40 | 0.73 | -0.36 |
| 农村（4） | 7.79 | -3.86 | -0.33 | 1.81 | 0.10 |
| 城市（1+2+3） | 2.54 | -1.18 | -0.32 | 0.70 | -0.13 |
| 全口径（1+2+3+4） | 5.81 | -2.57 | -0.31 | 1.39 | 0.04 |

备注：同比=今年的指标-去年同期指标（后续用到的同比均是）

2023年全年城市用户供电可靠性指标如表2所示。

表2  城市用户供电可靠性指标

单位：户、%、h/户、次/户、次

| 单位 | 用户数 | 平均供电靠率 | 平均停电时间 | 同比 | 平均停电频率 | 同比 | 带电作业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 次数 | 减少的 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 停电时间 |
| 包头供电公司 | 10349.68 | 99.9718 | 2.54 | -1.18 | 0.70 | -0.13 | 1773.00 | 3.50 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 1915.90 | 99.9722 | 2.49 | -1.79 | 0.73 | 0.03 | 361.00 | 4.99 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 2611.38 | 99.9717 | 2.59 | -2.09 | 0.71 | -0.39 | 416.00 | 3.26 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 2195.08 | 99.9842 | 1.39 | -1.20 | 0.42 | -0.17 | 405.00 | 4.28 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 296.57 | 99.9469 | 4.65 | 2.20 | 1.11 | 0.37 | 14.00 | 0.82 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 194.48 | 99.9781 | 2.17 | -1.40 | 0.89 | 0.01 | 37.00 | 1.28 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 1520.36 | 99.9560 | 3.86 | 1.13 | 0.86 | 0.09 | 248.00 | 2.01 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 1002.80 | 99.9791 | 1.93 | -1.83 | 0.65 | 0.01 | 186.00 | 3.30 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 72.57 | 99.9852 | 1.29 | -3.90 | 0.74 | -0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 163.22 | 99.9432 | 5.58 | 4.76 | 2.03 | 0.82 | 28.00 | 1.60 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 188.50 | 99.9375 | 5.71 | -5.66 | 0.77 | -1.66 | 76.00 | 8.53 |

备注：减少的停电时间=对应的作业时户数/等效用户数，需计算。

- 供电可靠性基础数据

表3  供电可靠性基础数据

单位：户、条、km、%、段、户/段

| 单位 名称 | 用户数 | 公用线路条数 | 线路长度 |  | 线路绝缘化率 | 架空线 路绝缘 化率 | 线路电缆化率 | 线路平均分段数 | 平均每段线路用户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 架空 线路 | 电缆线路 |  |  |  |  |  |
| 包头供电公司 | 27402.93 | 964.00 | 13606.72 | 2111.97 | 34.75 | 24.62 | 13.44 | 2.65 | 8.32 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 2342.38 | 119.00 | 321.25 | 309.16 | 100.00 | 100.00 | 49.04 | 2.50 | 7.67 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 2710.81 | 161.00 | 364.38 | 293.93 | 96.47 | 93.62 | 44.65 | 2.42 | 6.69 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 2596.33 | 101.00 | 399.41 | 361.44 | 90.47 | 81.84 | 47.50 | 2.66 | 7.45 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 472.85 | 8.00 | 305.11 | 34.73 | 14.64 | 4.93 | 10.22 | 3.14 | 7.29 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 954.87 | 43.00 | 489.81 | 94.60 | 44.15 | 33.36 | 16.19 | 3.02 | 6.48 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 1629.13 | 103.00 | 214.80 | 319.94 | 90.45 | 76.23 | 59.83 | 1.76 | 5.98 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 1002.80 | 76.00 | 93.15 | 195.99 | 96.77 | 89.98 | 67.78 | 2.00 | 6.71 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 4399.28 | 100.00 | 1405.64 | 270.79 | 81.34 | 77.75 | 16.15 | 3.44 | 11.07 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 3371.96 | 92.00 | 1820.37 | 107.40 | 28.54 | 24.32 | 5.57 | 3.26 | 9.41 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 3516.99 | 94.00 | 3020.69 | 44.77 | 7.20 | 5.82 | 1.46 | 2.75 | 9.93 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 4353.68 | 67.00 | 5103.89 | 61.63 | 5.31 | 4.17 | 1.19 | 3.61 | 9.80 |

- 停电责任原因分析

  - 责任原因指标情况

表4  预安排及故障停电指标

单位：h/户、%、次/户

| 单位名称 | 预安排 |  |  |  | 故障 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均停电 | 时间 | 平均停电频率 | 频率 | 平均停电 | 时间 | 平均停电频率 | 频率 |
|  | 时间 | 占比 |  | 占比 | 时间 | 占比 |  | 占比 |
| 包头供电公司 | 4.57 | 0.79 | 0.76 | 0.55 | 1.24 | 0.21 | 0.63 | 0.45 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 2.83 | 0.77 | 0.45 | 0.52 | 0.83 | 0.23 | 0.41 | 0.48 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 2.30 | 0.78 | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.22 | 0.38 | 0.51 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 1.63 | 0.68 | 0.25 | 0.41 | 0.76 | 0.32 | 0.35 | 0.59 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 5.62 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 0.71 | 0.11 | 0.93 | 0.56 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 7.30 | 0.89 | 0.92 | 0.74 | 0.92 | 0.11 | 0.32 | 0.26 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 3.09 | 0.79 | 0.35 | 0.41 | 0.80 | 0.21 | 0.51 | 0.59 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 1.18 | 0.61 | 0.23 | 0.36 | 0.75 | 0.39 | 0.42 | 0.64 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 6.96 | 0.82 | 1.24 | 0.66 | 1.50 | 0.18 | 0.65 | 0.34 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 3.93 | 0.60 | 0.55 | 0.37 | 2.65 | 0.40 | 0.92 | 0.63 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 6.37 | 0.90 | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.10 | 0.30 | 0.28 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 6.01 | 0.80 | 1.39 | 0.53 | 1.55 | 0.20 | 1.22 | 0.47 |

  - 预安排停电责任原因分析

    - 预安排停电指标

表5  用户预安排停电指标情况

单位：h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 单位 | 平均停电时间 | 降幅 | 平均停电频率 | 降幅 | 平均停电持续时间 | 同比 | 平均停电用户数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 4.5736 | -27.49% | 0.76 | 0.78% | 5.4383 | -8.67% | 32.2384 | 0.25 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 2.8266 | -20.79% | 0.4521 | 9.28% | 5.035 | 20.46% | 12.0341 | 0.67 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 2.2989 | -30.37% | 0.3593 | -14.62% | 4.9911 | -13.96% | 8.6964 | -0.25 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 1.6252 | -28.69% | 0.2461 | -27.96% | 3.8186 | -15.99% | 6.871 | 0.29 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 5.6227 | 93.92% | 0.7254 | 38.33% | 8.2024 | 50.57% | 49 | 0.48 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 7.2973 | -20.43% | 0.9216 | -17.89% | 6.9805 | -7.56% | 25.1429 | -0.43 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 3.0877 | 89.00% | 0.3487 | 39.59% | 6.8092 | 38.13% | 10.1429 | 0.61 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 1.1761 | -66.76% | 0.2314 | -46.40% | 5.8141 | -6.06% | 7.0303 | -0.41 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 6.96 | -53.79% | 1.2368 | -29.31% | 4.4771 | -44.50% | 63.2674 | 0.15 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 3.9319 | -18.48% | 0.5531 | -30.58% | 6.2444 | 7.21% | 51.8056 | -0.10 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 6.3667 | -31.14% | 0.793 | -17.97% | 7.4758 | 3.58% | 66.4048 | 0.17 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 6.0068 | 63.66% | 1.3864 | 303.26% | 6.158 | -48.62% | 104.069 | 0.50 |

    - 预安排停电复电时间分布分析

表6  预安排停电复电时间分布情况

单位：次、%

| 停电时间/小时 | 次数 | 占总次数比例 |
| --- | --- | --- |
| x≤1 | 92 | 14.24% |
| 1<x≤2 | 64 | 9.91% |
| 2<x≤3 | 60 | 9.29% |
| 3<x≤4 | 54 | 8.36% |
| 4<x≤5 | 42 | 6.50% |
| 5<x≤6 | 33 | 5.11% |
| 6<x≤7 | 47 | 7.28% |
| 7<x≤8 | 66 | 10.22% |
| 8<x≤9 | 67 | 10.37% |
| 9<x | 121 | 18.73% |
| 合计 | 646 | 100.00% |

- 3.3故障停电责任原因分析

- 3.31 故障停电指标

表7  用户故障停电指标情况

单位：h/户、%、次/户、h/次、户/次

| 单位 | 平均停电时间 | 降幅 | 平均停电频率 | 降幅 | 平均停电持续时间 | 同比 | 平均停电用户数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头供电公司 | 1.24 | -40.46% | 0.63 | 3.62% | 2.18 | -46.91% | 41.08 | 20.45% |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 0.83 | 24.67% | 0.41 | 12.75% | 1.99 | -8.59% | 26.89 | 67.01% |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 0.67 | -51.54% | 0.38 | -29.39% | 2.22 | -11.58% | 24.55 | 15.50% |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 0.76 | 166.60% | 0.35 | 11.37% | 1.95 | 10.12% | 21.74 | 11.48% |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 0.71 | -70.40% | 0.93 | 6.95% | 1.59 | -43.32% | 43.90 | -7.58% |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 0.92 | -95.55% | 0.32 | -36.88% | 2.12 | -95.56% | 21.93 | -6.82% |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 0.80 | -35.14% | 0.51 | -7.86% | 2.06 | -25.18% | 19.26 | 0.91% |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 0.75 | 247.73% | 0.42 | 21.05% | 2.08 | 94.91% | 22.11 | 2.55% |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 1.50 | -53.53% | 0.65 | -7.71% | 1.85 | -60.43% | 47.37 | 7.75% |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 2.65 | -9.48% | 0.92 | 20.54% | 2.71 | 27.31% | 47.21 | 59.30% |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 0.74 | -27.64% | 0.30 | -11.78% | 3.76 | 46.23% | 42.64 | -26.11% |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 1.55 | -8.57% | 1.22 | 36.04% | 1.77 | 31.82% | 84.48 | -0.78% |

- 3.3.2 故障停电复电时间分布分析

表8 故障停电复电时间分布情况

单位：次、%

| 停电时间/小时 | 次数/次 | 占总次数比例/% |
| --- | --- | --- |
| x≤1 | 150 | 35.71% |
| 1<x≤2 | 121 | 28.81% |
| 2<x≤3 | 61 | 14.52% |
| 3<x≤4 | 35 | 8.33% |
| 4<x≤5 | 19 | 4.52% |
| 5<x≤6 | 8 | 1.90% |
| 6<x≤7 | 4 | 0.95% |
| 7<x≤8 | 7 | 1.67% |
| 8<x≤9 | 2 | 0.48% |
| 9<x | 13 | 3.10% |
| 合计 | 420 | 100.00% |

- 不停电作业分析

表9  不停电作业开展情况

单位：次、h·户、h/户

| 特殊事件 名称 | 作业次数 | 同比 | 作业时户数 | 减少的平均停电时间 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带电作业 | 1432 | 674 | 32064.85 | 1.15 | -0.34 |
| 临时供电 | 14 | 6 | 13185.05 | 0.47 | -3.36 |
| 不停电倒电 | 81 | 9 | 105912.73 | 3.81 | 0.68 |

- 结论及建议

- 指标完成情况及原因

- 2023年年度城市户均停电时间为2.54小时/户，同比降低1.18小时/户。农村户均停电时间为7.79小时/户，同比降低3.86小时/户。户均停电频率：城市0.7次/户，同比降低0.13次/户;农村 1.81次/户，同比升高0.1次/户。指标下降主要原因采取综合管控停电，配合多种不停电作业手段，开展移动配电车、中压发电车、严审方案，停电同比降低。

- 二、提升指标分析质量。

- 利用包头供电局网络硬盘管理系统，编制模板，实现多人同时协同办公，提高每月预测及检修计划、分析报告工作效率，便于分享先进经验，资源共享，有效的提高月度分析报告的质量和深度。

- 按月组织召开预安排重复停电、故障停电超时长、预安排停电延迟送电、停电预测偏差专题分析会，有针对性的召开用户故障出门、电缆故障、主网影响配网等专题分析会，还邀请电科院专家参加，制定具体措施。

- 三、保证分析措施落地

- 通过开展可靠性评估分析，制定有效的整改措施，协调我局计划、基建、配网办、营销处共同持续的进行整改完善，将评估结果用以编制我局十四五主配网规划，通过改善网架结构，跟进检查考核，全面提升包头供电局可靠性精益化管理水平。